扬州市政管网有限公司备用水泵采购及相关服务

招标文件

招  标  人：扬州市政管网有限公司

发 放 日 期： 2022年1月17日

为保障年底泵站安全生产运行，结合相关泵站目前在用水泵的实际情况，考虑泵站水泵发生故障后维修耗时较长。我公司拟购置一批水泵，具体如下：

一、招标项目概况

（一）招标人：扬州市政管网有限公司

（二）项目名称：扬州市政管网有限公司备用水泵采购及相关服务

（三）招标内容：潜水排污泵采购及安装调试服务（数量及要求详见附件一）

（四）供货周期：7日历天，且需要在甲方通知进场后的 3个日历天完成安装、调试工作，所有采购货物的安装调试工作须在 2022 年 1 月底前完成。

（五）质保要求：投标人提供的设备及配件需满足至少两年的质保服务。

（六）控制价：本次招标设置最高限价为人民币十九万元整，高于限价的报价均无效，做废标处理，中标价即为合同价。

二、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1、投标函(原件)

2、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

3、营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

4、投标人应是水泵制造商或代理商参加投标，一个水泵品牌只能由制造商或者取得唯一授权的代理商参加投标。

5、投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：/

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（四）集中考察或召开答疑会：无；

（五）本项目不接受联合体投标 ；

（六）本项目不接受进口产品投标。

三、投标文件组成

（一）投标人编写的投标文件应包括：

1、投标函(原件)

2、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4、营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5、开标一览表

6、供货一览表与分项报价表

7、技术及售后服务承诺书

8、其他需要说明的事项或资料（如水泵技术参数等）

上述材料按顺序装订成册，一正一副并密封，注明投标人名称及投标项目名称，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。

（二）投标文件中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

（三）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

四、中标原则

本项目采用合理低价法。

五、评分原则

在有效的投标中，投标单位≥5家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算数平均值为基准值；投标单位＜5家时，所有投标报价的算数平均值为评标基准值。

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。

每高于评标基准价1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

六、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由招标人改正后依法重新招标

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，招标人应当进行二次招标，如二次招标仍未满三家单位，则采取议价或磋商的形式确定中标结果。

七、支付方式

中标单位完成全部安装调试工作，通过验收后，付至合同价的97%，剩余3%质保金，质保期结束后一次性付清（不计息）。

八、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2022年1月19日下午14:00

投标文件接收截止时间：2022年1月19日下午15:00

投标文件接收地点：扬州市政管网有限公司生产运行处（扬州市汤汪路183号）

逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

投标文件接收人：孙工

九、其他说明事项

本次招标公告在扬州市政管网有限公司网站上发布。有关本次投标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市政管网有限公司网站发布的信息或更正公告。

十、联系方式

联系人：孙工

电话：19941743691

附件一：

技术要求标准和规范

设备的生产制造、技术标准等应符合ISO、IEC、DIN国际标准和等效的标准，所有水泵进、出口法兰及其钻孔尺寸应符合ISO、GB标准。

性能和结构

A.	泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号为GG25铸铁材质，泵壳内表面经喷砂、打磨后光滑、无疵瑕，所有水流通过部分设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

每台泵壳都在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的1.5倍（如特性曲线所示），试验时间至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均没有变形、渗漏等缺陷。

B.	泵叶轮

叶片和轮毂采用铸铁GG25材质，水力平衡的，无阻塞流道设计，其长流道无剧烈拐角。叶轮具有非常好的通过性，叶轮通过最大颗粒直径满足设计水质特点及生产需要；由于水泵使用环境为污水泵站，为保证叶轮的通过性，叶轮叶片数量不允许超过三叶片；叶轮和轴采用两道锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮动平衡精度不低于G6.3级。振动烈度不大于0.45mm/s. 叶轮能高效率传递电机输出功率。叶轮表面有聚氯乙烯环氧树脂底漆。

C.	泵轴

泵轴和电机轴为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢1.4021(420)制造。泵轴，材质2Cr13，调质处理。

D.	轴承

设计的轴承能够承受所有轴向和径向负荷。进口轴承SKF、NSK、FAG,国产品牌：瓦房店轴承、哈尔滨轴承、洛阳轴承三个品牌。

E.	机械密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封采用碳化硅、硬质合金材质。橡胶材质：氟橡胶，介质酸碱度范围为pH6~10。机械密封是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

F. 冷却系统

潜水电机的冷却通过定子向壳体周围介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。

G. 电机

电机为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F级。电机功率的选配保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量不少于15％。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

H. 电缆和电缆密封

电机配有控制和动力水下电缆。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。电缆密封应牢固可靠密封性良好。电缆长度不小于10米。电缆品牌：上上或者宝胜。

I. 水泵保护系统

泵设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障等发出指示，在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号，具体如下：

电机过热保护

油室泄漏保护、接线盒泄漏保护（漏水保护元件为电子器件非机械式浮子，浮子稳定性较差）；

所有水泵含防凝露传感器，75Kw以上水泵带电加热功能，在电机腔内部潮湿时加热除湿。

J. 泵的安装附件

水泵的安装附件具备便于运输、现场存放，便于现场安装的特点。

K.主要材质

叶轮：铸铁GG25

泵壳：铸铁GG25

主轴：不锈钢1.4021(420)

机械密封：碳化硅/硬质合金（博格曼机封）

泵体紧固件：不锈钢304或更优

4、 防腐涂层

制造水泵的全部材料适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

5、泵的现场试验

A. 潜水泵安装后，承包商按技术指标进行检验，并符合设计要求。

B. 每台泵组均带负荷运转1小时，运转时平稳、无渗漏、无异常声音和振动，电机电流、功率因数等均符合合同及有关规范要求。

采购清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渡江桥小泵站 | 150WQ150-8-7.5 | 1 |  |  |  |
| 2 | 望月桥泵站 | 200WQ500-8-18.5 | 1 |  |  |  |
| 3 | 胖南湖泵站 | 350WQ1300-8-45 | 1 |  |  |  |
| 4 | 宏溪路泵站 | 300WQ1200-7-37 | 1 |  |  |  |
| 5 | 蒋王泵站 | 300WQ-1200-7-37 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |  |  |
| 推荐品牌：蓝深、亚太、丰球、泰丰 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价包含设备价、税费、运输费、包装费、保险费及货到招标指定地点安装，调试、正常使用前的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

- 招标清单标注的货物型号并不是限制条件，但投标人提供货物及设备技术性能不得低于清单中标注货物设备的技术性能指标。